**Ствол пожарный ручной универсальный с регулируемым расходом ЛК-3 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Ствол пожарный ручной универсальный с регулируемым расходом ЛК-3 или эквивалент | Назначение | Предназначен для создания и направления сплошной струи воды для тушения пожара | шт. | \_\_\_ |
| Тип | Ручной, перекрывной |
| Условный проход, мм | Не менее 25 |
| Рабочее давление, МПа | Не менее 0,6 |
| Испытательное давление, МПа | Не менее 0,8 |
| Минимальной расход воды, л/c | Не более 1 |
| Максимальный расход воды, л/c | Не менее 3 |
| Длина сплошной струи, м | Не менее 28 |
| Длина распыленной струи, м | Не менее 11 |
| Диаметр факела защитной завесы, м | Не менее 3,5 |
| Длина ствола, мм | Не менее 240 |
| Масса, кг | Не менее 0,5 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | Не менее 12 |